Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Анализ рисков»

Выполнили:

Чу Ван Доан, студент группы N3347

_______________________

(подпись)

Проверил:

Мухамеджанов Санжар

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

# Содержание

Содержание	2

Введение	3

Задание	4

Ход работы	5

1. Термины и область рассмотрения	5

1.1. Описание анализируемой системы	5

1.2. Основные понятия (термины)	5

1.3. Границы анализа (scope)	6

1.4. Цель и задачи анализа риска	6

1.5. Методология и исходные данные	7

2. Анализ частоты (Frequency Analysis)	7

2.1. Методика оценки частоты	7

2.2. Перечень опасностей и их частота	7

3. Анализ последствий	9

3.1. Шкала уровней последствий	9

3.2. Присвоение уровней последствий основным опасностям	10

3.3. Обзор распределения уровней последствий	11

4. Расчёт уровня риска	12

4.1. Основы методики расчёта риска	12

4.2. Таблица результатов с уровнем риска	12

Заключение	14

# Введение

В современных технических системах обеспечение надёжности и безопасности является одной из приоритетных задач. Особенно это актуально для систем жизнеобеспечения, таких как системы водоснабжения административных зданий, где сбои могут привести к серьёзным последствиям для здоровья людей и нарушению функционирования инфраструктуры.

Лабораторная работа №5 посвящена проведению анализа рисков, связанных с эксплуатацией системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Целью работы является выявление потенциальных опасностей и оценка их влияния на систему, а также определение вероятности возникновения негативных событий. Это позволяет определить уровни риска и принять обоснованные решения по минимизации угроз, обеспечивая тем самым безопасность эксплуатации.

Анализ рисков базируется на предварительных результатах предыдущих лабораторных работ, таких как построение дерева отказов (FTA) и идентификация опасностей, а также на экспертных оценках вероятности и тяжести последствий. Итогом работы является формирование матрицы рисков, позволяющей визуально и количественно оценить критичность каждого выявленного риска.

Полученные результаты и рекомендации могут быть использованы для разработки мероприятий по повышению надежности и безопасности системы, а также для дальнейшего совершенствования процессов управления и технического обслуживания.

# Задание

Задачи анализа рисков в данной лабораторной работе:

- Определение возможных опасностей, возникающих в процессе работы системы.

- Оценка последствий и частоты возникновения данных опасностей.

- Разработка предложений по снижению или устранению рисков.

# Ход работы

## Термины и область рассмотрения

### Описание анализируемой системы

- Объектом является система хозяйственно-питьевого водоснабжения административного здания. В состав входят:

  - Внешний источник — городская водопроводная сеть (магистральный трубопровод, водозаборная станция).

  - Насосная станция с основным и резервным насосами.

  - Резервуар-накопитель / гидробак.

  - Распределительная трубо-проводная сеть по этажам (запорная арматура, обратные клапаны).

  - Система управления и мониторинга (датчики уровня/давления, панель управления насосами, ПО).

  - Система электропитания (основная сеть + ИБП).

  - Персонал и диспетчерский пункт как элементы взаимодействия.

### Основные понятия (термины)

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Опасность | Потенциальный источник причинения ущерба (людям, оборудованию, инфраструктуре). |
| Опасное событие | Реализация опасности, приводящая к вреду. |
| Отказ | Любое нарушение работоспособности системы (аппаратное, программное, внешнее). |
| Критерий опасного отказа | Необнаруженная неисправность, способная привести к опасному событию. |
| Частота (вероятность) | Оценка частоты возникновения опасного события (6 градаций: Частое … Маловероятное). |
| Последствия (тяжесть) | Степень ущерба от события (Катастрофический … Незначительный). |
| Уровень риска | Комбинация частоты и последствий; определяется по матрице риска (Допустимый, Нежелательный, Недопустимый, Не принимаемый в расчёт). |
| Безопасное состояние | Состояние системы, при котором исключён вред людям/имуществу; достигается путём shutdown, перехода на резерв, оповещения. |
| Контрольная функция | Функция, обнаруживающая отказ и переводящая систему в безопасное состояние. |
| Нормирование риска | Подход к доказательству приемлемости риска (GAMAB, ALARP, MEM). |

### Границы анализа (scope)

- Включены: все перечисленные подсистемы, их интерфейсы и питание; взаимодействие с городской сетью; действия ПО и операторов.

- Исключены: редкие форс-мажоры вне контроля (стихийные бедствия выше проектных нагрузок), системы пожаротушения, санитарно-техническое обслуживание, влияющее лишь на экономические параметры.

- Внешние взаимодействия: городские коммунальные службы (аварии, уведомления), энергоснабжение, службы МЧС.

### Цель и задачи анализа риска

- Идентифицировать все опасности, выделенные из дерева отказов (FTA) Лаб 2 и перечня угроз (Лаб 4).

- Определить частоту и тяжесть последствий для каждой опасности.

- Оценить уровень риска с использованием матрицы.

- Решить, требуются ли дополнительные меры для снижения риска до Допустимого/Нежелательного уровня.

### Методология и исходные данные

- Дерево отказов (FTA) – основание для поиска первичных причин неисправностей.

- Экспертная оценка – для классификации частоты.

- Классификатор последствий – по критериям.

- Матрица риска – комбинирование частоты × тяжести.

- Подходы к нормированию риска – GAMAB/ALARP/MEM в зависимости от критичности.

## Анализ частоты (Frequency Analysis)

### Методика оценки частоты

Частота возникновения каждого опасного события оценивается экспертным методом и отнесена к одному из шести уровней:

| Уровень частоты | Краткое описание | Обозначение, применяемое в таблицах | Ориентировочная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Частое (Ч) | Опасность присутствует постоянно | Частое | ≥ 1 раза в неделю |
| Вероятное (В) | Событие ожидается часто | Вероятное | несколько раз в год |
| Случайное (Сл) | Возникает периодически, но не часто | Случайное | ≈ 1 раз в год |
| Редкое (Р) | Случается изредка | Редкое | ≈ 1 раз в 5 лет |
| Крайне редкое (КР) | Возмож­но лишь в исключительных случаях | Крайне редкое | ≈ 1 раз в 10 лет |
| Маловероятное (МВ) | Практически не проявляется | Маловероятное | < 1 раз в 20 лет |

### Перечень опасностей и их частота

| № | Основная опасность (из Лаб. 4 / FTA) | Характерные причины | Класс частоты (экспертно) | Обоснование выбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авария городской магистрали — прекращение подачи воды | Разрыв трубы, выход из строя насосной станции водоканала | Редкое | Крупные аварии сети случаются реже одного раза в год для отдельно-взятого здания |
| 2 | Падение давления в сети → вода не поднимается на верхние этажи | Закрытие основного вентиля, засор, сезонные пики потребления | Случайное | Отмечается примерно раз в год, часто в периоды ремонтов |
| 3 | Отказ основного насоса (мех.) | Износ подшипников, заклинивание крыльчатки | Случайное | Срок службы 3-5 лет; вероятность 1 раз / год |
| 4 | Потеря электропитания насоса | Отключение в сети, разряд UPS | Вероятное | Отключения электроэнергии происходят несколько раз в год |
| 5 | Засорение трубопроводов | Коррозия, отложения | Вероятное | Без регулярной промывки осадки накапливаются за месяцы |
| 6 | Протечки внутренних труб | Старение, температурные перепады | Частое | Небольшие микротрещины фиксируются постоянно датчиками |
| 7 | Заклинивание/отказ арматуры | Коррозия, отсутствие смазки | Случайное | Проявляется при редком срабатывании вентилей |
| 8 | Отказ датчика уровня | Износ, помехи сигнала | Случайное | Срок службы 2-3 года; вероятность ~0,3 раза/год |
| 9 | Сбой ПЛК/панели управления (HW/SW) | Перегрев, сбой прошивки | Редкое | MTBF высок; ошибки прошивки редки |
| 10 | Потеря связи системы SCADA | Падение сервера, отказ сетевого оборудования | Редкое | Система имеет резервирование; ~1 инцидент/5 лет |
| 11 | Опустошение резервуара из-за останова насоса | Отказ насоса/управления | Вероятное | При простое насоса > 30 мин в часы пик бак быстро пустеет |
| 12 | Перелив резервуара | Зависший датчик уровня, непрерывная работа насоса | Случайное | Комбинация отказов встречается ~1 раз/год |
| 13 | Неравномерное распределение воды | Неправильная регулировка вентилей, ошибки персонала | Случайное | Обычно выявляется по жалобам пользователей 1-2 раза/год |

## Анализ последствий

### Шкала уровней последствий

| Уровень последствий | Русское обозначение | Качественное описание (в контексте системы водоснабжения здания) |
| --- | --- | --- |
| Катастрофический | Катастрофический | Гибель более одного человека или повреждение оборудования/объекта до степени выведения из эксплуатации (например, обрушение магистрального трубопровода, нарушение конструкции здания). |
| Критический | Критический | Гибель одного человека или серьёзные травмы нескольких людей; оборудование требует капитального ремонта или замены (например, полное повреждение основного насоса, разрушение резервуара). |
| Несущественный | Несущественный | Тяжелая травма одного человека или повреждения, требующие среднего ремонта (замена узла насоса, ремонт 20–30% трубопровода). |
| Незначительный | Незначительный | Легкие травмы, падения или незначительные повреждения, быстро устранимые (местные протечки, замена уплотнителей клапанов). |

### Присвоение уровней последствий основным опасностям

| № | Основная опасность (из раздела 2) | Возможные последствия | Уровень последствий | Обоснование классификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авария магистрального водопровода | Затопление технических помещений, серьёзные повреждения труб и резервуара; возможное разрушение конструкций | Критический | Требуются капитальный ремонт/замена труб, высокая стоимость; возможны травмы из-за давления воды |
| 2 | Снижение давления в городской сети | Временное прекращение подачи воды; дискомфорт без повреждений | Незначительный | Не приводит к травмам или повреждениям оборудования, только временное неудобство |
| 3 | Отказ основного насоса по механической части | Перебои в подаче воды; необходимость ремонта или замены насоса | Критический | Высокая стоимость насоса, требует серьёзного вмешательства |
| 4 | Отключение электроэнергии для насоса | Остановка подачи воды; отсутствие воды для жильцов | Незначительный | Не повреждает оборудование; устраняется при восстановлении питания |
| 5 | Засорение всасывающей линии/трубопровода | Повышенное давление → риск трещин, протечек, переливов | Несущественный | Требуется ремонт участка труб, низкий риск гибели людей |
| 6 | Протечка трубопровода в здании | Затопление пола, риск падений, повреждение интерьера | Несущественный | Возможны травмы и необходимость ремонта труб и отделки |
| 7 | Заклинивание запорного клапана | Невозможность локализовать утечку; потери воды | Незначительный | Небольшие потери, замена клапана решает проблему |
| 8 | Отказ датчика уровня воды | Перелив резервуара (затопление) или работа насоса вхолостую (перегрев) | Несущественный | Может привести к средним повреждениям оборудования; редкая причина травм |
| 9 | Отказ панели управления (аппаратный/программный) | Неправильная работа насоса (постоянная работа или остановка); повреждение мотора | Критический | Основное оборудование требует капитального ремонта или замены |
| 10 | Потеря сигнала мониторинга | Отсутствие своевременного обнаружения протечек/аварий | Незначительный | Не вызывает прямых повреждений, увеличивает косвенный риск |
| 11 | Опустошение резервуара | Отсутствие воды для питья, гигиены; риск санитарных проблем | Незначительный | Влияет на комфорт и санитарные условия; не вызывает прямых травм |
| 12 | Перелив резервуара | Затопление технических помещений; незначительные повреждения электрооборудования | Несущественный | Требуется ремонт датчика и оборудования, устранение последствий |
| 13 | Неравномерное распределение воды | Отсутствие воды на верхних этажах; жалобы жильцов | Незначительный | Не приводит к повреждениям или травмам; устраняется регулировкой |

### Обзор распределения уровней последствий

- 3 из 13 опасностей отнесены к уровню Критический — требуют жестких мер защиты (резервные насосы, дублирующие датчики, контроль давления).

- 5 из 13 — Несущественный — требуют регулярного технического обслуживания и оперативного реагирования.

- 5 из 13 — Незначительный — управляются регламентом эксплуатации и информированием жильцов.

- Нет опасностей, отнесённых к уровню Катастрофический, однако необходимо подтвердить невозможность эскалации до этого уровня.

## Расчёт уровня риска

### Основы методики расчёта риска

Уровень риска определяется путём сопоставления двух факторов:

- Частоты возникновения опасного события

- Тяжести последствий

Используется матрица рисков 6×4 (6 уровней частоты × 4 уровня последствий), где каждая ячейка соответствует категории риска:

- Допустимый (зелёный) – риск низкий, не требует дополнительных мер

- Нежелательный (жёлтый) – риск средний, возможны дополнительные меры

- Недопустимый (красный) – риск высокий, необходимы меры по снижению

- Не принимаемый в расчёт (белый) – событие настолько маловероятно, что можно не учитывать

### Таблица результатов с уровнем риска

| № | Опасность (кратко) | Частота (уровень) | Последствия (уровень) | Уровень риска (цвет) | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авария магистрального водопровода | Редкое | Критический | Жёлтый (Нежелательный) | Усилить мониторинг и профилактику |
| 2 | Снижение давления | Случайное | Незначительный | Зелёный (Допустимый) | Регулярное техобслуживание |
| 3 | Отказ основного насоса | Случайное | Критический | Красный (Недопустимый) | Ввести резервные насосы |
| 4 | Отключение электроэнергии | Вероятное | Незначительный | Жёлтый (Нежелательный) | Улучшить источники питания (ИБП) |
| 5 | Засорение трубопровода | Вероятное | Несущественный | Жёлтый (Нежелательный) | Регулярная очистка труб |
| 6 | Протечка труб в здании | Частое | Несущественный | Красный (Недопустимый) | Установить датчики протечки |
| 7 | Заклинивание клапана | Случайное | Незначительный | Зелёный (Допустимый) | Профилактический осмотр |
| 8 | Отказ датчика уровня | Случайное | Несущественный | Жёлтый (Нежелательный) | Резервные датчики |
| 9 | Отказ панели управления | Редкое | Критический | Жёлтый (Нежелательный) | Обеспечить дублирование систем |
| 10 | Потеря сигнала мониторинга | Редкое | Незначительный | Зелёный (Допустимый) | Резервные каналы связи |
| 11 | Опустошение резервуара | Вероятное | Незначительный | Жёлтый (Нежелательный) | Контроль уровня воды |
| 12 | Перелив резервуара | Случайное | Несущественный | Жёлтый (Нежелательный) | Автоматизация контроля уровня |
| 13 | Неравномерное распределение воды | Случайное | Незначительный | Зелёный (Допустимый) | Регулярная балансировка |

# Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №5 был проведён комплексный анализ рисков системы хозяйственно-питьевого водоснабжения административного здания. На основе выявленных опасностей и результатов экспертизы оценены частоты возникновения и тяжесть последствий потенциальных отказов и аварий.

Использование матрицы рисков позволило классифицировать риски по уровням: допустимые, нежелательные и недопустимые. Для последних разработаны рекомендации по внедрению дополнительных мер, направленных на снижение вероятности и минимизацию негативных последствий.

Полученные результаты обеспечивают объективную основу для принятия управленческих решений и разработки программ технического обслуживания, что способствует повышению надёжности и безопасности эксплуатации системы. Данный подход может быть применён к другим техническим системам для системного управления рисками и предотвращения аварий.